## Slide 1: QCV-MB
Nuovo quadro di controllo e comando per Maestro ed Ocean

## Slide 2
Il progetto prevede la possibilità di fornitura di un unico quadro di comando per il controllo di unità Maestro ed Ocean equipaggiate di valvole On/Off 230 volt, oppure flottanti a 3 punti
Il progetto riunisce quindi, in un’unica soluzione, l’attuale gamma di quadri QCV:
  QCV - soluzione con valvole a 3 punti 24 Volt, e
  QCV-MB soluzione per sole valvole On/Off 230 Volt
Di fatto si completa il passaggio da schede della Serie “IR” a schede “MB” unificando la nostra proposta all’intera gamma di terminali idronici

## Slide 3: Nuovi codici
Sono previsti due soli codici di accessorio:
  9034140: da utilizzare per le grandezze MTO 1-6 e OCEAN 1-4. La scheda elettronica è dotata di relè ventilatore da 16 A. Questo rende non più necessario utilizzare il SEL-S per supportare il carico elettrico dei ventilatori
  9034147: è riferito alla grandezza MTO 7. In considerazione dei valori di corrente assorbita dai ventilatori montati su questa grandezza, all’interno del quadro sono montati anche due SEL-S, uno per ventilatore.
9034140 – Quadro QCV per Maestro 1/6 sciolto
9034147 – Quadro QCV per Maestro 7 sciolto

## Slide 4: I seguenti codici di catalogo vanno a morire
9034260 – Quadro di controllo modulante MTO 1/6 (sostituito dal 9034140)
9034267 – Quadro di controllo modulante MTO 7 (sostituito dal 9034147)
9034111 – Quadro di controllo ON/OFF MTO 1/6 (sostituito dal 9034140)
9034117 – Quadro di controllo ON/OFF MTO 7 (sostituito dal 9034147)

## Slide 5: Funzioni
Controllo velocità ventilatore (Alta – Media – Bassa – Automatica)
Controllo Valvola Batteria Primaria
Controllo Valvola Batteria Ausiliaria
Controllo e gestione resistenza elettrica quale alternativa alla caldaia o ad integrazione della batteria ad acqua calda

## Slide 6: Vantaggi
Con uno stesso quadro è possibile gestire valvole:
  230 Volt di tipo On/Off
  24 Volt a 3 punti flottante con controllo PID
La scheda elettronica è stata sviluppata in accordo alla nostra filosofia “MB”, quindi interfacciabile ai comandi PSM-DI e Sabianet
In abbinamento con le unità Ocean e con unità Maestro, fino alla grandezza 6, è stato possibile eliminare il modulo relè SEL-S in quanto i relè montati sulla scheda sono già da 16 Amp ovvero compatibili con le correnti assorbite dal motore del ventilatore
Solo per il Maestro grandezza 7 è necessario utilizzare 2 SEL-S per il controllo dei ventilatori
Abbiamo inoltre previsto due relè dedicati alla gestione e controllo della batteria elettrica con possibilità di inserzione su due stadi

## Slide 7: Montaggio Quadro
Come per l’attuale accessorio, il quadro elettrico viene montato sul fianco macchina in corrispondenza delle uscite cavi ventilatore

## Slide 8
QUADRO Ocean e Maestro 1-6

## Slide 9
QUADRO 7

## Slide 10: Collegamento elettrico
Risulta simile agli attuali accessori con la possibilità aggiuntiva della doppia gestione degli attuatori valvole e delle resistenze elettriche.
Le logiche di impostazione della configurazione funzionale della macchina e di indirizzo della macchina sono in tutto e per tutto in linea con tutte le altre nostre schede della Serie MB

## Slide 13: Configurazione uscita Valvole
Modificando la connessione del connettore M17 è possibile predisporre la scheda per il controllo di valvole:
  230 Volt On/Off
  24 Volt 3 punti

## Slide 14
In funzione del tipo di valvole utilizzate, il Cliente deve configurare la Scheda elettronica
CONFIGURAZIONE DI DEFAULT: per evitare disguidi o bruciature degli attuatori, la scheda viene fornita con il connettore non collegato

## Slide 16: Dip di configurazione ed ingressi
Viene mantenuta la logica di impostazione della gamma esistente di schede MB

## Slide 18
Impostazione logica di funzionamento del controllo definibile utilizzando i Dip 1/7 di configurazione

## Slide 19
Impostazione logica di lavoro attuatore a 3 punti 24 volt in funzione del tempo di apertura della valvola.
Di default è impostato a 150 sec ovvero il tempo di apertura delle nostre valvole.
Se il Cliente utilizza proprie valvole con propri attuatori, allora dovrà impostare diversamente i Dip in base alle specifiche della valvola.
Massimo assorbimento ammesso 2,5 VA

## Slide 20: Funzioni MB
La scheda appartiene alla famiglia MB ed è quindi possibile gestire:
  la macchina con il comando T-MB (fornito di serie con il quadro di controllo)
  una rete Master/Slave sotto unico comando
  una rete con il controllo PSM-DI
  una rete utilizzando il nostro programma di supervisione Sabianet
  Non, e dicasi NON, è possibile collegare il ricevitore del telecomando

## Slide 21
Esempio

## Slide 22
Funzioni pannello di controllo T-MB

## Slide 23: Valvole 24 Volt 3 Punti
Il controllo è in grado di gestire valvole con attuatori a 3 punti, 24 volt, che possono essere fornite da Sabiana oppure scelte dall’installatore.
Il funzionamento delle valvole a 3 punti è caratterizzato principalmente, oltre che dal Kv, anche dal tempo di apertura

## Slide 24: Valvole On/Off 230 Volt
Valvola Siemens, 3 vie 3 attacchi Kvs 10 PN 16
Kit prolunga per impiego basse temperature acqua
Attuatore elettrico On/Off 230 Volt con resistenza anti condensa
Tempo di apertura 60 s
Consumo attuatore 9 VA
Protezione IP 44