Griglia di ripresa e diffusione dell'aria
Griglia di ripresa, cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). A richiesta verniciata in un colore a scelta.

Struttura interna portante
In lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. 
Apparecchiatura di controllo
Costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili.
Gruppo ventilante 
Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate.
Batteria di scambio 
Costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”.

Bacinella raccolta condensa
In ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria.
Filtro
Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile.

Pompa evacuazione condensa
Pompa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme.

Gruppo valvole 
A due o tre vie, di tipo ON-OFF complete di raccordi e detentori. 
Telecomando a raggi infraossi
Sistema di gestione e controllo a microprocessore con comando a distanza a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi. Ogni unità è equipaggiata con sonda di temperatura dell’aria e dell’acqua (termostato di minima) e con una scheda elettronica con porta di comunicazione RS 485 del tipo master/slave, in grado di comandare sino a 70÷80 unità collegate tra loro da un semplice cavo.